## 갑지
사천공공하수처리시설 옥상 방수공사
○ 공 사 개 요
|  | 1. 고압세척 | 351 | ㎡
|  | 2. 바탕만들기 | 39 | ㎡
|  | 3. 우레탄 프라이머 바름 | 390 | ㎡
|  | 4. 폴리우레아 중도 | 390 | ㎡
|  | 5. 상도 | 390 | ㎡
총 공 사 비
도급 예정액
사천시시설관리공단

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 | : | 사천공공하수처리시설 옥상 방수공사
2. 위 치 | : | 경남 사천시 사남면 방지리 200
3. 사업목적 | : | 본 사업은사천공공하수처리시설(탈수기동 옥상 외 2개소) 폴리우레아 방수공사로 시설물이 노후화되어 빗물의 실내유입 누수가 발생하여
시설설비를 보호, 유지 관리하고자 본 공사를 시행함.
4. 사업량 | : |  | 1. 사천공공하수 탈수기동 옥상 방수 | 106 | ㎡
|  |  | 2. 사천공공하수 탈취기실 옥상 방수 | 194 | ㎡
|  |  | 3. 사천시분뇨처리동 옥상 방수 | 90 | ㎡
5. 공사개요 | : |  | 1. 고압세척 | 351 | ㎡
|  |  | 2. 바탕만들기 | 39 | ㎡
|  |  | 3. 우레탄 프라이머 바름 | 390 | ㎡
|  |  | 4. 폴리우레아 중도 | 390 | ㎡
|  |  | 5. 상도 | 390 | ㎡
6.설계변경조건 | : | 1) 작업의 추가,삭제 및 변경이 있을 경우
- 계약에 정하는 작업량의 증감,삭제,작업의 성격,질과 종류의 변경이 있을 경우
- 공사 일부 구간의 고저,선,위치 및 치수의 변경이 있을 경우
- 공사의 완료에 필요한 추가 작업을 요할 때
2) 현장조건의 차이 및 불량 변동에 따른 변경
- 계약체결이후 계약 내용과 현장의 상태가 아주 다르고 현장조건이 자연적 인공적으로 장애를 요구하는 경우
- 일방적인 판단 상태와 공사 현장이 불확실할때와 내용의 차액이 있을 경우에 한하여 서면으로 통보하였을 경우
3) 기타사항
- 시공도중 시행청의 방침이 바뀌었을 경우
7. 공사 기간 | : | 착공일로부터 25일 까지
본 사업은 사천구청사가 외부가 폐색되어 미관상 개선이 필요하여 본 공사를 시행코저 함.
|  |  |  | 152019 | 0

## 시방서(일반)
가. 일반 시방서
1. 본 시방서는 사천공공하수처리시설 옥상 방수공사에 한하여 적용하며, 기재한 사항을 제외하고는 건설교통부 발행의 건축공사
시방서에 의한다.
2. 본공사 시행중 설계도서에 누락되었거나 도면과 설계서의 상이점은 감독원와 협의하여 시행한다.
3. 공정 및 시행계획서
착공전에 공정표 및 가설건물, 공사용기계, 기구 등의 시공 설비, 재료 보관소, 작업장 기타 용지 사용에 대한 시공계획서를
작성하여 감독원의 사전 승인을 받아야 한다.
4. 시공도
시공상 필요하거나 감독원이 요구하는 부분의 공작도, 시공도등은 공사 착수전에 제출하여 감독원의 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.
가) 재료 일반
가설 공사용 재료 또는 특기한 것을 제외하고는 모두 KS 규격 표시의 신품을 사용하여야 하며, KS 규격 표시가 없는 재료는 KS와 동등품
이상이어야 한다.
나) 견본 및 시험
감독원이 지시하는 재료, 마무리 정도, 색깔등은 미리 견본을 제출하여 감독원의 승인을 받아 시공하여하 하며, 감독원이 시험을
요구할 때는 지체없이 시행하고 시험성적서를 제출하여야 한다.
다) 검사 및 시험후의 처리
검사 및 시험 완료후 합격된 반입재는 지정장소에 정돈 보관하고 불합격품의 반입재는 즉시 장외로 반출한다. 감독원이 시험성적서나
납품증명서를 요구하는 품목 중 시험이 필요한 것은 감독원 입회하에 시험을 실시하고 결과를 제출하여야 한다.
라) 철거자재의 폐기물 처리비는 관련 법령에 의해 처리한 후 실적 정산한다.
5. 시공 검사
가) 각 공사는 미리 감독원이 지정한 해당 공정에 이르렀을 때 검사을 받아 승인을 얻은후 다음 공정에 옮긴다.
나) 시공후에 검사가 불가능하거나 중요 공사부분은 감독원의 입회하에 시공하고 사진을 찍어 보관하며, 계약상대자 임의로
시공하여 발생되는 제반 문제점은 계약상대자 부담으로 재시공 할 것을 감독원이 지시할 수 있다.
6. 공사 보고
공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 사용등 기타 필요한 사항을 기재한 공사 보고서를 매주 제출하여 감독원의 승인을 받는다.
7. 노무관리
가) 공사 감독자는 본 공사에 동원된 작업자의 자격을 검사할 수 있고, 작업자의 능력과 경험이 부족하다고 인정할 때는 해당
작업자의 교체를 명할 수 있으며, 시공자는 해당 작업자를 즉각 교체하여 공사 진행에 지장을 초래하지 않도록 한다.
나) 시공자에게 고용된 종업원에 대한 관리 책임은 시공자에게 있다.
8. 안전관리
가) 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고 의무와 책임을 성실히 이행하여야 한다.
나) 안전 조치
공사에 필요한 안전조치는 관계 법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련등을 실시하여야 하고 필요한 제반 시설을
갖추어야 하며 감독원의 승인과 검사를 받아야 한다.
- 공사 착수전에 안전시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.
* 출입금지 구역의 설정
* 도로의 교통 제한 또는 출입금지 구역의 설정
* 전기, 주요 시설의 오염 방지 보호
* 기타 공중의 안전을 위하여 필요하다고 감독원이 지시한 사항
다) 작업장내에서는 안전모를 써야 하고, 공사장에는 비상구급약품등을 상비하여야 한다.
라) 공사에 인접해 있는 기존구조물 또는 시설에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 하여야 한다.
마) 안전표지 및 안전보호구
* 공사 현장에는 적절한 개소마다 감독원의 지시에 따라 안전표지를 설치하여야 한다.
* 공사 현장에서는 근로자에게 안전모 외에도 필요한 안전보호구를 착용하게 해야한다.
바) 안전 교육
* 안전관리 계획서에 기재된 안전교육을 실시하고 감독원이 지시하는 작업 공종 전 또는 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 수시로
안전교육을 실시하여야 한다.
사) 안전 시공
* 시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고 시공중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치
시공방법, 시공, 장비의 운전 및 현장 정돈에 특별히 주의해야 하며 안전 시공에 대한 감독원의 지시에 따라야 한다.
아) 사고 보고 및 응급 조치
* 공사시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 응급 조치를 취하고, 즉시 6하 원칙에 따라 감독원에게
긴급 보고하고 추후에 서면 보고한다.
0 사상 사고
0 기타 공사시행에 영향을 미치는 사고
0 제3자에 피해를 입힌 경우
자) 계약상대자는 안전관리 책임자를 상주시켜 현장의 안전관리에 만전을 기하여야 하며, 공사 중 발생되는 제반사고에 대하여
책임을 져야 하고 복구 및 변상하여야 한다.
차) 작업자는 작업시 안전모 등 각종 개인보호구를 항시 착용하여야 하며, 현장대리인은 오전, 오후 작업시작전 개인 보호구 작업상태를
점검하고 안전교육을 실시하여야 한다.
카) 계약상대자는 제반 보안 규정 및 아래 제법규를 준수하고 근로자의 보건위생 및 안전에 유의하여야 하며, 이로 인해 발생되는 제반
문제점에 대하여 책임을 져야 한다.
1) 근로 기준법
2) 산업안전 보건법
3) 총포, 도검, 화약류 단속법
4) 환경 보전법
5) 해양오염 방지법
6) 기타 공사와 관련 법규
9. 기 타
가) 본 공사에 있어 계약 상대자의 현장대리인은 현장에 상주함을 원칙으로 하며. 현장대리인의 부재 사유가 발생시는 사전에 감독원과
협의하여야 한다.
나) 본 공사도면 및 시방서에 명기되지 않은 부분일 경우에도 구조상, 기능상 필요하여 당연히 본공사에 포함되어야 한다고 인정되는
경미한 사항은 감독원이 이의 시공을 지시할 수 있다.
다) 공사장에 일단 반입된 자재, 도구는 감독원의 허가없이 공사장 밖으로 반출치 못한다.
라) 본 공사 착공으로부터 준공시까지의 주요 시공사항을 천연색으로 촬영하여 사진첩 1부를 작성하여 준공시에 제출하여야 한다.
마) 공사 기간중 지속적으로 작업현장과 인접 건물 및 주변도로 주변을 깨끗이 청소한다.
안전작업 관리지침
1. 작업전 안전사항
가. 작업 전 안전회의 실시 (5～10분)
- 작업의 개요 및 안전 착안 사항 설명
- 특히 고온 및 고소작업시 안전 장구 착용법 설명
- 활선 작업시 안전 이격거리 준수사항 등 설명
- 작업원 복장 상태 점검
나. 공기구 사용전 점검 실시
- 공기구 외관 상태 점검
- 전선 피복 상태 및 접지 확인
다. 작업장 상태 확인
- 작업장 적정조도(밝기) 유지
- 위험장소에 대한 경고 및 위험테이프 설치
- 작업 공간 확보
2. 고소작업
가. 안전모, 안전벨트 등 고소작업에 필요한 안전장구 착용
나. 작업 지휘자 선정하여 지휘자의 지시에 따를 것
다. 작업장 하부에 대한 안전조치 시행
- 공기구가 떨어져 인명 및 기기에 손상되는 일이 없도록 할 것
라. 작업장 주위에 안전 테이프 설치 및 작업통로 확보
마. 고소작업시 아래에서 동시 작업금지
바. 비계설치시 안전 난간대 또는 안전줄 설치
3. 기타 안전사항
가. 수면부족, 음주 등으로 심신이 비정상적일 경우 작업조장에게 보고하고 적절한 작업에 임할 것.
나. 작업이 종료되면 작업장 주위를 정리한다.
다. 작업인부의 안전관리에 힘쓰며, 작업범위를 명확히 설명해 준다.
라. 작업장내에서는 장난을 금한다.
마. 자신감을 가지고 함부로 과신하지 말고 한번 더 생각을 하고 작업에 임한다.
환경관리지침
1. 교 육
계약자는 공사 현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염방지를 위한 교육을 실시하여야 한다.
2. 책 임
가. 계약자는 공사현장의 환경오염방지에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.
나. 계약자의 귀책사유로 환경오염이 발생되는 경우, 계약자는 환경오염으로 발생되는 모든 사항을 책임져야 한다.
3. 대기 및 수질오염
계약자는 공사중 대기 및 수질오염에 관한 제반 법규를 준수하여야 하며, 이를 위한 적절한 오염 방지시설과 조치 절차를 수립
시행하여야 한다.
4. 소음 및 진동
계약자는 공사 중 소음 및 진도에 관한 제반 법규를 준수하여야 하며, 주변지역에 공사로 인한 민원이 발생되지 않도록 적절한 절차를
수립・시행하여야 한다.
5. 폐기물 처리
가. 계약자는 전 공사현장을 청결히 유지하여야 하며, 매일 작업 종료전 청소를 철저히 한다.
나. 공사 시행 중 발생한 산업폐기물(일반 및 특정폐기물)은 발생 즉시 관련법규에 따라 분리수거하고 공사감독원이 지정한 위치에
운반・보관한다.

## 시방서(특별)
폴리우레아 방수 특기시방서
1. 일반사항
1.1 공사개요
1) 본 방수코팅은 주로 콘크리트 건축물 및 구조물의 내외부면에 적용되는 공법으로 바탕면을 고르게 정리한 다음 프라이머를 도포한 후 폴리우레아
방수코팅재로 시공한다.
2) 본 공사의 방수는 폴리우레아 방수재로 시공한다.
3) 공사시행 범위
- 현장상황에 따라 공사시행 범위 및 공법결정
1.2 품질보증
1) 재료의 품질관리
- 방수공사의 모든 기본 재료는 KS에서 규정하는 품질이상의 것으로 사용하며, 부착적인 재료는 가급적 기본재료의 제조업자가 추천한 것을 사용한다.
1.3 제 시 물
1) 시험성적서
- 폴리우레아 방수에 대한 품질보증을 위하여 국가공인 기관에서 발행하는 인장강도, 신장율 등이 표시된 시험성적서를 제출하여야 한다.
1.4 작업조건
1) 바탕면
가. 폴리우레아 방수는 바탕면이 평탄하고 이물질 제거가 완료된 후에 시행하여야 한다.
나. 폴리우레아 방수는 콘크리트 바탕면의 함수율이 8%이하(최대 12%)일때 시행하여야 한다. 다만, 공기를 배출할 수 있는 설비를 설치 하였을 경우에는
그러하지 아니하다.
2) 기상조건(실외작업 시)
가. 강우, 강설시는 시공하지 않는다.
나. 시공 중 강우, 강설이 예상될 때는 시공하지 않는다.
다. 강우, 강설 후에는 콘크리트 바탕면의 함수율이 8%이하(최대12%)가 되도록 조치를 한 이후에 시공하여야 한다. 다만, 공기를 배출할 수 있는 설비를
설치 하였을 경우에는 그러하지 아니하다.
라. 풍속 25mph이상의 바람이 강하게 불 때에는 시공하지 않는다.
1.5 자재
1) 프라이머(Primer)
가. 가급적 폴리우레아 전용 프라이머를 사용하도록 하고 현장에 따라 제품을 선정하여 사용한다.
2) 바탕조정재
가. 폴리우레아 방수의 빠른 경화 시간으로 인해 자체 평활성이 떨어지므로 바탕조장 작업을 통해 바탕면을 평활하게 잡아주며, 또한 핀 홀 발생을
억제하는 기능을 한다.
나. 바탕조정재는 폴리우레아 중도 제품에 사용할 수 있는 제품으로 선정하여 사용하도록 한다.
3) 폴리탑(POLYTOP)
가. 폴리우레아 방수는 KS제품을 사용한다.
나. 폴리우레아 방수는 2액형 분사용 폴리우레아 탄성물질로서 방수재를 가열, 혼합, 고압 분사함으로서 피도포물에 완전히 접착되면서 대단히 높은
강도를 지니며, 방수와 방청 그리고 내화학성이 뛰어난 도막형 방수재로 기술자료상의 품질기준에 적합한 것이어야 한다.
1.6 자재의 검수
1) 자재는 현장도착 즉시 감독원의 확인 검수를 받아야 한다.
1.7 시공
1) 바탕처리
가. 물구배잡기
- 스텐드에 역구배로 인해 물이 고이는 곳이 없도록 물구배가 바로 되어 있는지 확인하고 불량인 곳은 바로 잡는다.
나. 표면 오염물질의 제거
- 콘크리트 표면에 묻은 기름, 먼지, 레이턴스나 기타 오염물질은 제거한다. 이때 오염 물질의 제거는 가급적이며 그라인딩이나 고압공기를 이용하나
부득이할 경우에는 고압물세척기를 이용한다.
다. 보수.보강
콘크리트에 있는 갈라진 틈이나 빈 곳, 철근의 부식 등의 결함을 확인하고 필요한 부분은 보수, 보강하여야 한다.
라. 특수부위의 처리
난간대 설치부위, 바닥과 벽이 만나는 모서리 부위 등 시공이 어려운 부위는 감독관 점검 전에 충분히 협의를 거쳐 시공한다.
마. 시공 끝단 부분의 처리
시공 끝 부위가 타 재료마감과 만나는 부분이나 외부 복도와 만나는 부위, 걸래받이 부분 같이 방수 시공이 중간에 끝나는 부위는 반드시 컷팅기로
홈을 만들어 바탕면과의 접착력을 높여야 한다.
바. 마스킹 테이프 처리
시공면의 깔끔한 처리와 비시공면에 폴리탑이 스프레이 되지 않도록 하기 위하여 마스킹 테이프로 비시공면을 보호하여야 한다.
2) 프라이머(Primer) 도포
가. 프라이머는 붓, 로울러, 고무주걱 또는 스프레이 건을 사용하여 도포한다.
나. 프라이머 도포 후 적정시간(4시간 이상)동안 건조시킨 다음 후속 공정을 진행하되 오염이 발생되지 않게 하여야 한다.
다. 프라이머는 익일 방수작업량에 맞추어 도포하여야 하므로 작업 전에 공정에 대한 정확한 일정을 염두에 두어야 한다.
3) 바탕조정재
가. 프라이머 작업 후 우레탄 중도 작업을 한다.
나. 일반적인 우레탄 중도작업이므로 대기의 상태가 좋을 때 현장 여건에 적합한 우레탄 모막재를 사용하여 시공한다.
다. 우레탄 중도작업 후 일정 시간이 지난 후 폴리탑 분사를 한다.
4) 폴리탑(POLYTOP) 방수
가. 폴리우레아 방수을 도포하기 직전에 바탕조정재가 도포된 표면의 먼지가 제거 되었는지 확인하여야 한다.
나. 폴리우레아 방수는 사용 전에 충분히(30분 이상) 교반하여야 한다.
다. 폴리우레아 방수을 각각 65~75℃로 가열시킨 후 스프레이 건에서 고압충돌 혼합방식으로 분사 도포한다.
라. 폴리우레아 방수막의 두께는 현장에 따라 조정을 한다.
마. 폴리우레아 방수는 도막 두께를 고르게 하기 위하여 +자형으로 뿌려야 한다.
바. 폴리우레아 도막의 핀 홀을 없애기 위하여는 1차로 약 0.5mm 정도를 스프레이 한 후 핀 홀을 조사하여 핀 홀이 있을 경우에는 제조업자가 추천하는
퍼터로 메우고 난 후 스프레이 하여 소정의 두께로 도포하여야 한다.
사. 폴리우레아 방수의 일일 작업량의 한계로 인한 Construction joint처리는 반드시 다음의 공법대로 하여야 한다.
- 연결 겹침 부위 주변 30cm정도를 연마 하도록 한다.
- NMP : 물 = 1 : 1로 희석하여 연마 부위를 세척한다.
- 아세톤으로 닦아내고 연결부위를 스프레이 한다.
5)보수 및 재시공
검사 및 시험 조항에 의한 시험, 검사에서 결함이 발견 되었을 때는 보수 또는 재시공을 하고 완전함이 입증될 때까지 계속 시험, 검사하여야 한다.
1.8 시험 및 검사
1) 결함검사
방수층의 들뜸, 기포, 균열, 찢김 등의 결함부위가 있는지 확인하고 필요시 보수 혹은 보강도포를 하여야 한다. 특히 돌출물이 있을 때에는 상,하,좌,우를
모두 면밀히 살펴야 한다.
2) 경화도 검사
시공 후 일정 시간이 경과되면 경화가 완전히 되었는지 여부를 알 수 가 있다. 보통 경화가 되지 않는 부분은 손으로 만지면 묻어 나오고 색상도 변한다.
따라서 육안으로 확인이 가능하므로 시공 후 전수조사를 하여야 한다.
3) 두께검사
폴리우레아 방수층의 두께를 측정하는 방법에는 코어드릴채취방법과 의심부위를 무작위로 선정하여 칼로 도려내는 방법이 있다. 어떠한 방법이든 시험편을
채취한 부분은 약품 처리를 하여 재도포 하여야 한다.
하지만 재도포시 기존 방수층과 두께가 미세하더라도 틀려질 수 있으니 시험편 채취부위는 감독과 협의하여 사람의 시선이 잘 미치지 않는 곳을 선정하는
것이 깨끗한 마감을 만들 수 있다.
1.9 시공상세도
1.10 시공방법
1) 하도
- 바탕처리가 끝난 후 피도면 재질에 따라 프라이머를 롤러 또는 붓으로 5㎛ 1회 도장한다.
- 희석하지 않고 사용하며 표면에 충분히 스며들도록 도포한다.
- 부분적으로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하여야 한다.
- 하도 처리가 안되는 부분은 중도 도장 시 기포가 발생할 우려가 있음으로 빠짐없이 도포하여야 한다.
- 하도 도장 후 2일 이상 경과 된 부분은 중도와의 층간 부착력 보강을 위해 얇게 추가 도장한다.
2) 바탕조정재(중도1)
- 프라이머 도장 후 4~48시간 이내에 프라이머 도막위의 모든 오염물을 제거하고 도장면적 및 도막두께 500㎛에 대한 소요량을 정확히 계산한다.
- 도장 도구를 이용해 상하로 고루게 잘 섞은 후 롤러나 붓을 사용하여 1~2회 도장한다.
- 연결 부위는 15cm정도 겹쳐서 도장한다.
- 용제(신나)를 혼합하여 사용하지 않는 것이 원칙으로 필요시 2%이내에서 반드시 우레탄 전용 신나를 사용할 수 있으나 밀폐된 공간에서는 신나
사용을 금한다.
3) 폴리탑(중도2)
- 바탕조정재 도장 후 24~72시간 이내에 도막 위의 오염물을 제거하고 도장면적 및 도장두께에 대한 소요량을 정확히 계산하여 A부와 B부를 준비한다.
- 스프레이 전용장비의 Shooting 거리는 약 60~100cm 정도로 하고 토출 압력이 120~150kgf/cm가 되도록 하며 혼합비율은 A부와 B부가 부피비로
1:1이 되도록 한다.
- A부와 B부가 각각의 통에서 이송펌프를 통해서 본체 미터링 펌프로 흘러 들어가도록 한다.
- A부와 B부 온도는 20℃이상을 유지하고 온도가 낮은 경우는 미리 가온한다. 가온은 재료의 점도를 낮춰 포장용기에서 스프레이설비까지의 재료 공급을
용이하게 하는 효과를 준다
- A부와 B부는 각각 독립된 기온부에서 약 70℃ 정도의 온도로 가열시킨 후 내압보온호스에서 액온을 유지시켜가며 폴리우레아 전용스프레이건으로
보낸다.
- 폴리우레아 전용스프레이건의 혼합실내에 공급된 A부와 B부를 고압에서 충돌 혼합한 후 분무 시키며 도장한다.
4) 탑코드(상도)
- 중도 도장 완료 후 3~48시간 이내에 탑코트제을 부피비 5:5:1로 충분히 혼합 후 45㎛ 1회 도장한다.
- 가사시간 이내에 사용 할 양 만큼 혼합 사용하고 희석제(우레탄 전용 신나)를 30%정도 희석하여 도장한다.
콘크리트면
프라이머
바탕조정재
탑코트
폴리탑

## 예정공정표
예 정 공 정 표
사천공공하수처리시설 옥상 방수공사
| 일 정 | 공 사 기 간 ( 25일 ) | [24 empty] | 비 고
| 공 사 내 용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1. 작업준비, 고압세척 | bar: 공 사 기 간 ( 25일 ) 1 to 공 사 기 간 ( 25일 ) 4
2. 바탕만들기 | bar: 공 사 기 간 ( 25일 ) 5 to 공 사 기 간 ( 25일 ) 9
3. 하도 | bar: 공 사 기 간 ( 25일 ) 9 to 공 사 기 간 ( 25일 ) 14
4. 중도(바닥조정제/폴리우레아) | bar: 공 사 기 간 ( 25일 ) 14 to 공 사 기 간 ( 25일 ) 18
5. 상도 | bar: 공 사 기 간 ( 25일 ) 18 to 공 사 기 간 ( 25일 ) 23
6. 현장청소 및 마무리 | bar: 공 사 기 간 ( 25일 ) 24 to 공 사 기 간 ( 25일 ) 25

## 수량산출서1
수 량 산 출 서
사천공공하수처리시설 옥상 방수공사
구 분 | 위치 | 단위 | 산 출 식 | 산출량 | 비 고
1. 탈취기실 옥상 | 바닥 | ㎡ |  | 76
| 벽체 | ㎡ |  | 30
2. 설비동옥상 | 바닥 | ㎡ |  | 148
| 벽체 | ㎡ |  | 46
3. 분뇨처리동옥상 | 바닥 | ㎡ |  | 90
| 바닥합계 | ㎡ |  | 314
| 벽체합계 | ㎡ |  | 76
| 총계 | ㎡ |  | 390

## 수량산출서2
[ 공 사 명 : 사천공공하수처리시설 옥상 방수공사 ]
1. 탈취기실 옥상 |  |  |  | 2. 설비동옥상 |  |  | 3. 분뇨처리동옥상
6.6
11.619
바닥 | 6.6*11.6 | 76.56 | ㎡ | 바닥:65.90+82.91 | 148.81 | ㎡
벽체 | 1.36*(11.6+6.6) +0.3*(11.6+6.6) | 30.212 | ㎡ | 벽체=(29.17*1.36) +0.3*(17+5.4) | 46.3912 | ㎡
합계 |  | 106.772 | ㎡ | 합계 | 195.2012 | ㎡
ⓐ:6.59*10
ⓑ:12.6*6.58
6.59
10
17
6
6.58
12.6
5.4